## Лист1
xWarnPresFilterSupply | Bit | X007 | %IX7 | Авария пресостата фильтра Притока
xWarnPresFilterExaust | Bit | X006 | %IX6 | Авария пресостата фильтра Вытяжки
xWarning | Bit | M3 | %MX0.3 | Общий статус предупреждений 0 - нет 1 - есть предупреждения
xUserStart | Bit | M20 | %MX0.20 | Переменная изменяемая Пользователем для разрешения работы
xUserSeason | Bit | M21 | %MX0.21 | Переменная изменяемая Пользователем для выбора Сезона
xUserArarmReset | Bit | M22 | %MX0.22 | Переменная изменяемая Пользователем для сброса общего флага Аварий
xStart | Bit | M0 | %MX0.0 | Переменная разрешения на работу установки
xSeason | Bit | M1 | %MX0.1 | Определение сезона 0 - Зима 1 - Лето
xoSupplyMotorStart | Bit | Y003 | %QX3 | Разрешение на запуск Вентилятора Притока
xoSupplyDamperStart | Bit | Y002 | %QX2 | Разрешение на открытие Заслонки Притока
xoPumpStart | Bit | Y004 | %QX4 | Разрешение на работу Насоса контура водяного теплообменника
xoExhaustMotorStart | Bit | Y001 | %QX1 | Разрешение на запуск Вентилятора Вытяжки
xoExhaustDamperStart | Bit | Y000 | %QX0 | Разрешение на открытие Заслонки Вытяжки
xAlarmWarmWater | Bit | M9 | %MX0.9 | Авария снижения температуры теплоносителя темплообменника - Требуется прогрев
xAlarmSensors | Bit | M8 | %MX0.8 | Общая аврия Датчиков - всне диапазона
xAlarmSensorOut | Bit | M7 | %MX0.7 | Авария датчика Наружней температуры
xAlarmSensorInRoom | Bit | M6 | %MX0.6 | Авария датчика температуры Подачи В помещение
xAlarmSensorFromRoom | Bit | M5 | %MX0.5 | Авария датчика температуры забираемого ИЗ помещения
xAlarmSensor_? | Bit | M4 | %MX0.4 | Авария датчика температуры
xAlarmPumpWater | Bit | X001 | %IX1 | Авария насоса (сработка защиты)
xAlarmPresMotorSupply | Bit | X004 | %IX4 | Авария пресостата вентилятора Притока
xAlarmPresMotorExhaust | Bit | X005 | %IX5 | Авария пресостата вентилятора Вытяжки
xAlarmMotorSupply | Bit | X002 | %IX2 | Авария реле Вентилятора Притока
xAlarmMotorExhaust | Bit | X003 | %IX3 | Авария реле Вентилятора Вытяжки
xAlarmFreeze | Bit | X000 | %IX0 | Авария термостата заморозки
xAlarmCritical | Bit | M10 | %MX0.10 | Cтатус критических Аварий 0 - нет 1 - Авария
xAlarm | Bit | M2 | %MX0.2 | Общий статус Аварий 0 - нет 1 - Авария
wDeltaTempOut | Word[Signed] | D11 | %MW0.11 | Значение смещения показаний датчика (корректировка)
wDeltaTempInRoom | Word[Signed] | D10 | %MW0.10 | Значение смещения показаний датчика (корректировка)
wDeltaTempFromRoom | Word[Signed] | D9 | %MW0.9 | Значение смещения показаний датчика (корректировка)
wDeltaTemp_? | Word[Signed] | D8 | %MW0.8 | Значение смещения показаний датчика (корректировка)
iRTemp_? | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D7 | %MW0.7 | Значение сопротивление линии связи резистивного датчика
iR_TempOut | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D6 | %MW0.6 | Значение сопротивление линии связи резистивного датчика
iR_TempInRoom | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D5 | %MW0.5 | Значение сопротивление линии связи резистивного датчика
iR_TempFromRoom | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D4 | %MW0.4 | Значение сопротивление линии связи резистивного датчика
iDelaySupplyMotor | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D3 | %MW0.3 | Значение задержки пуска Вентилятора Притока
iDelayStart | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D2 | %MW0.2 | Значение задержки (общее)
iDelayExhaustMotor | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D1 | %MW0.1 | Значение задержки пуска Вентилятора Вытяжки
iDelayDamper | Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] | D0 | %MW0.0 | Значение задержки открытия заслонки