Johnson Controls

Инструкция по работе с контроллерами

Оглавление

Перечень программных продуктов	3

Виртуальная машина VMWare	4

Установка ПО для работы виртуальной машины	4

Подключение образа (с ПО Johnson Controls)	5

Проверка и настройка образа	6

Работа с виртуальной машиной	8

FX Builder	9

N2Open Protocol	11

LCD	12

Редактирование типа переменных Application point	14

Редактирование логики	15

FX CommPro N2Open	17

Общее описание	17

Проверка преобразователя	18

Подключение	20

Explore Profile – чтение данных устройства	22

Загрузка новой программы в контроллер	25

Перечень программных продуктов

- Виртуальная машина VMWare

- FX Builder

- FX CommPro N2Open

Виртуальная машина VMWare

Установка ПО для работы виртуальной машины

ПО Johnson Controls работает под управлением ОС Windows XP.

Установка виртуальной машины обеспечивает возможность поддерживать и модернизировать управляющие программы существующих объектов.

На момент написания инструкции используется виртуальная машина – VMware-player-12.5.6 Build 5528349

Исходный файл находится га сервере: 
Объекты/_Документация Производители/Контроллеры/Johnson Control/VM Виртуальная машина/VMware Workstation Player 12.5.6 Build 5528349/VMware-player-12.5.6 Build 5528349.exe

- Запускаем VMware-player-12.5.6-5528349.exe

- После установки на рабочем столе появляется ярлык. Запускаем программу

Подключение образа (с ПО Johnson Controls)

- Переписываем ранее настроенную виртуальную машину из

Объекты/_Документация Производители/Контроллеры/Johnson Control/VM Виртуальная машина/WinXPsp3.clean  На диск рабочего компьютера

- Выбираем Open a Virtual Machine

- Выбираем файл Windows XP Professional

- Выбираем Clean winxp и далее Edit virtual machine settings

Проверка и настройка образа

- Проверяем настройку Hardware - Serial Port

Должно быть: Use physical serial port – Auto detect

- Настраиваем папку обмена файлами Options – Shared Folders

Нажимаем Add

- Выбираем папку для обмена

- Нажимаем Next

- В итоге должна появится папка

Работа с виртуальной машиной

- По завершению настройки можно запустить виртуальную машину

Нажимаем Play virtual machine

- При запуске виртуальной машины необходимо ввести пароль учетной записи Administrator

Пароль - пробел

FX Builder

После запуска виртуальной машины (ПО Johnson Controls уже установлено).

Находим иконку приложения и двойным кликом открываем его

В меню File выбираем либо New (создание нового проекта) либо Open (работа с существующим)

Находим нужный нам файл с расширением .apd  или .app Нажимаем Open

Открывается рабочее окно программы с указанием используемой модели контроллера визуализаций входных и выходных переменных

ВАЖНО! 
Модель контроллера имеет определенную конфигурацию входов и выходов. 
В случае замены контроллера необходимо проверить соответствие между входами-выходами исходного и нового кон роллеров.

Если выявлено не соответствие расположения входов-выходов необходимо создать новую программу с правильной конфигурацией входов-выходов и перенести логику работы с исходной.

Мы имеем возможность управлять работой со встроенным дисплеем и внешним доступом к переменным.

N2 (N2Open Protocol) – определяет внешний доступ к переменным – те переменные которые мы стожем видеть при подключение с помощью FX CommPro N2Open

LCD – работа с встроенным экраном

N2Open Protocol

Выбор – ‘On the Network’ определяет доступность переменной для внешнего использования.

LCD

Открывает редактор встроенного экрана

Добавление переменной на экран происходит по клику правой кнопки мыши по свободному полу в выбранном разделе и выборе пункта Application Points

Далее выбираем переменную из списка

Редактирование типа переменных Application point

При создании переменной программа автоматически выбирает ее тип, и он не всегда соответствует тому, что мы проектировали. У пользователя есть возможность изменить тип переменной через меню Application point

Раздел Application point позволяет редактировать тип переменной в поле Data Type и определять значение переменной “по умолчанию” Value – то которое будет определено в программе после загрузки в контроллер.

Редактирование логики

Двойной клик по прямоугольнику в центральной области (контроллеру со входами и выходами) открывает рабочую область программы

Данная область определяет логику работы (последовательного выполнения команд) контроллера

FX CommPro N2Open

Общее описание

Находим иконку приложения и двойным кликом открываем его

После запуска программы рабочее окно выглядит следующим образом:

Нашему использованию доступно

- программное меню – File – Connection – Network – Tools View – About

- окно Network View

- окно Details View

- окно Profile View

- окно Watch View

Network View – показывает доступные устройства в подключенной сети

Details View – показывает описание устройства выбранного из списка доступных устройств в Network View

Profile View - показывает перечень переменных для устройства выбранного из списка доступных устройств в Network View

Watch View  - показывает состояние и значение для переменных выбранных в окне Profile View

Проверка преобразователя

Необходимо проверить доступность USB преобразователя интерфейса (USB to RS485), для этого в виртуальной машине выбираем My Computer - Properties

Далее в Hardware выбираем Device Manager и раскрываем список Ports (COM & LTP). В списке должно быть необходимое устройство, если его нет выясняем причину.

Причиной может быть:

- не настроенная виртуальная машина (отсутствует доступ к устройствам из основной ОС)

- не установлены драйвера устройства в виртуальной машине

- не установлены драйвера устройства в основной ОС

Когда устройство подключено мы видим его в списке

Подключение

В Connection выбираем Open Connection

Далее в списке выбираем нужный RS232 on COM (на котором подключен преобразователь) и нажимаем Connect

При успешном подключении к сети в нижней левом углу экрана появляется сообщение Connected (зеленый кружок) и нам доступно подключение по адресу устройства или поиск доступных устройств в заданном диапазоне адресов.

Выбираем способ подключения к устройству и нажимаем Scan

При успешном определении устройства мы видим его в окне Network View

Explore Profile – чтение данных устройства

Программа позволяет выполнить подключение к работающему устройству для мониторинга состояния переменных.

Это возможно при наличии ранее загруженной и НЕ ИЗМЕНЕННОЙ исходной программе.

Если программа соответствует, то мы видим список переменных в окне Profile View

Интересующие нас переменные мы можем добавить в окно отслеживания состояния – Watch View

Загрузка новой программы в контроллер

Для загрузки программы в контроллер необходимо правым кликом мыши по иконке контроллера открыть попап и выбрать Application – Download.

Далее найти необходимый файл и нажать Open

В открывшемся окне выбрать Start и ожидать завершения загрузки

После того как получено подтверждение – Download Complited следует нажать OK
Загрузка программы завершена

В окне Profile View автоматически появится список доступных к работе переменных.